PROCES VERBAL DE  SERVICE

Nr. 1/C26_102/24.04.2026

CLIENT: Elmarom Group SRL

LOCATIE: Petrom City, Bucuresti

NR. COMANDĂ: C26_102 Diagnoză și verificare întrerupător SENTRON 3WL cu ETU45B

ECHIPAMENT: SENTRON 3WL1116-3FB32-4AN2, Z=C22 F02 F05 S07 T40

SERIE: 491290225062

Echipamentul este in termen de garanție: Nu

Motivul solicitării intervenției:

- Diagnoză și verificare funcțională întrerupător SENTRON 3WL cu ETU45B

- Verificare VT, testare ETU45B cu trusa 3WL9111-0AT44-0AA0 și diagnoză PROFIBUS

Au fost efectuate următoarele:

S-a realizat dezasamblarea întrerupătorului:

- S-a realizat inspectarea vizuală a modulelor: VT-uri, X8, CubicleBus, PROFIBUS, ETU.

- S-au efectuat măsurători de tensiune cu multimetru pe VT-uri.

- S-au efectuat măsurători pe metering la X8: tensiune, 24V, jumper, terminator

- S-a realizat deconectarea mufelor ETU: X21, X24, X20, X28, X27, X100

- S-a realizat conectarea trusei de test 3WL9111-0AT44-0AA0 pe ETU45B

- S-au efectuat testele de declanșare L, S, I cu trusa de test:

  - Pentru L s-au simulat curenti de 2000A pe L1, L2, L3

    - Timpii de declansare au fost 2.5, 2.4, 2.4(minute) respectiv

  - Declansarile S si I s-au testat si validat cu succes conform protocolului de testare Siemens.

S-a realizat remontarea mufelor ETU și testarea comenzilor Open/Close in mod Auto/Manual:

- S-a verificat functionarea modulului de PROFIBUS.

- S-a verificat final: LED PROFIBUS verde, valori tensiuni/curenți, event memory OK.

Observații:

Nu sunt.

Clientul a luat la cunoștință observațiile menționate după punerea în funcțiune a echipamentului.

| Ore lucrate / alte activități / cheltuieli in luna 04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip activitate | Data | Durata De la - la | Nr. de ingineri | Ore |  |  | Observații |
|  |  |  |  | Normal | Suplimentar |  |  |
| TD | 20.04 | 05:30 – 11:30 | 1 | 6 |  |  |  |
| OLS | 20.04 | 11:30 – 16:30 | 1 | 5 |  |  |  |
| TDI | 20.04 | 16:30 – 22:30 | 1 | 6 |  |  |  |

| Legenda | TD = TIMP DEPLASARE |  |  |  | TP =timp procesare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TDI =timp deplasare întoarcere |  |  |  | TPP =timp postprocesare |  |  |  |
|  | OLS =ore lucrate service |  |  |  | TA = Timp așteptare |  |  |  |
|  | CZA = cazare |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer 1 |  |  | Inginer 2 |  |  | Inginer 3 |  |  |
| Ion Ursu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Intervenția se va factura conform ofertei OF_26_07262 din data 15.04.2026 și a confirmării prin email din data de 17.04.2026.

SC ELECTROGLOBAL SA                                                            Elmarom Group SRL

(Numele, prenumele și semnătura)                                                                         (Numele, prenumele și semnătura)

Acest proces verbal a fost semnat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.